## Заявки
Ежедневная оперативная сводка о работе филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
на 6:00 15 января 2016 года
1. Ремонт оборудования 35-110 кВ
Объект | Оборудование, содержание работ | Разрешенное время вывода | Разрешенная дата вывода | Разрешенное время ввода | Разрешенная дата ввода
ВЭС

## Дефекты
2. Дефекты оборудования 110 кВ
ПО | Дата появления дефекта | Объект | Содержание дефекта | Срок устранения | Отметка об устранении дефекта

## Тех. наруш.
3. Технологические нарушения
№ п/п | Подразделение, осуществляющее техническое обслуживание повреждённого оборудования | ПС | Оборудование (фидер) | Дата и время отключения | Дата и время включения | Простой | Перерыв в электроснабжении потребителей | Недоотпуск, кВт*час | Защита | Автоматика | Причина | Примечания | Обесточенные |  |  |  | I, А - по 10кВ
[13 empty] | Населённые пункты | Населения, чел. | СЗО/ТП-10/0,4 | Населённые пункты (наименование)

## Тех. нарушения все (hidden)
3. Технологические нарушения
№ | Подразделение, осуществляющее техническое обслуживание поврежденного оборудования | ПС | Оборудование (фидер) | Дата и время отключения | Дата и время включения | Простой | Перерыв электроснабжения потребителя | Недоотпуск, кВт*час | Защиты | Автоматика | Причина | Примечание | Обесточенные потребители
[13 empty] | Населенные пункты | Население, чел. | СЗО/ТП 10/0,4
1 | И.П. Мартынов | ПС Баженово 110/35/10 | 5 | 2012-06-28 10:28 | 2012-06-28 10:32 | 0:04 | 0:04 | 2 | МТЗ-10 | НАПВ УРПВ | КТП 5Бж-19 разрушение опорного изолятора ПК-10. | КТП 5Бж-19 баланс потребителя. | 1 | 400 | 1/5 | 2
2 | И.П. Мартынов | ПС Баженово 110/35/10 | 5 | 2012-06-28 10:33 | 2012-06-28 11:15 | 0:42 | 0:42 | 22.848 | КИ
3 | ОАО "Омскагрегат" | Центральная 110/10 | СВ-10 2-4сш | 2012-06-28 15:55 | 2012-06-28 17:07 | 1:12 | 1:32 | 3133 | Дуговая защита 4сш-10 |  | КЛ-10 ф. № 421 нитка "В" нарушение контактного соединения (оплавление наконечника) фазы "А". | 2Т в ремонте, 4сш-10 запитана через СВ-10 2-4сш, ф. № 419 резерв "Теплосеть", ф. № 417 резерв "Омскагрегат", ф. № 416 "Омскэлектро" работа АВР-10. В 17:27 включены ф. №-№ 416, 417, 418, 419, 420 |  |  |  | 260
4 | КоРЭС | Сыропятская тяг. | 5 | 2012-06-29 00:03 | 2012-06-29 00:13 | 0:10 |  |  | МТЗ |  |  | гроза. | 0 | 0 | 0/2 | 1
5 | ЗЭС | Дубровская 110/35/10 | 310Ц | 2012-06-29 00:26 | 2012-06-29 01:14 | 0:48 |  |  | МТЗ | НУ |  | гроза.
6 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 11 | 2012-06-29 00:42 |  |  |  |  | МТЗ | НУ |  | гроза. | 1 | 441 | 0/5 | 8
7 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 4 | 2012-06-29 00:46 | 2012-06-29 00:46 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 30
8 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 12 | 2012-06-29 01:02 | 29.06.2012 1:02:00 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 7
9 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 4 | 2012-06-29 01:03 | 29.06.2012 1:03:00 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 30
10 | Крутинский РЭС | Крутинская 110/35/10 | 12 | 2012-06-29 00:12 |  | 0:00 |  | 0 | МТЗ-10 | АПВН, РПВН |  | КТП на балансе "Ростелеком" | 0 | 0 | 0/1 | 0.5
11 | ПО ЗЭС | ПС Дубровка 35/10 | В-35 310Ц | 2012-06-29 00:26 | 2012-06-29 01:13 | 0:47 |  | 63.92 | МТЗ-35 | АПВН, РПВУ |  | Гроза. ПС Петровка работа АВР-10. Осмотрены ПС Трусовка, Петровка-зам.нет. | 4 | 700 | 0/9 | 5
12 | Омский РЭС | ПС Бройлерная 110/10 | 1 | 2012-06-29 01:56 |  | 0:00 |  | 0 | МТЗ-10 | АПВН, РПВН |  | Гроза. Баланс ТЭЦ-5 Золоотвал. | 0 | 0 | 0 | 50

## Изм. сх.
4. Отклонения от нормальной схемы
Дата | Объект | Отклонения от нормальной схемы | Причина | Дата восста- новления
ВЭС
16.12.15 | ПС Подольск 35/10 | 1Т демонтирован. | Дефект трансформатора.

## Тех. наруш. 0,4
7
ЖУРНАЛ
регистрации отключений оборудования в сети до 1 кВ
2016-01-15
№ п/п | Филиал | РЭС (ТЦ) | Диспетчерское наименование электроустановки (оборудования) | Вид прекращения подачи электроэнергии | Момент отключения (дата, время) | Момент восстановления (дата, время) | Длительность перерыва, час. | Причина | Населенные пункты (наименование) | Населения, чел. | СЗО (наименование)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on E6: 1. Внезапное, из=за нарушения сетевой организацией требований нормативных правовых актов и договорных обязательств, в части эксплуатацииобъектов электросетевого хозяйства. 2. Внезапое по независящим непосредственно от сетевой организации причинам. 3. С предварительным уведомлением.

## ПО
Плановые отключения по Азовскому РЭС
№ | ПО | Центр питания | Фидер, (номер) | Описание проводимых работ | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Населенный пункт | Улица, № дома
1 | ПО ВЭС Азовский РЭС | Цп-6-5 | 4 | Распределение нагрузок | 2020-09-30 | 9:00 | 2020-09-30 | 18:00 | д. Цветнополье | Майская
2 | ПО ВЭС Азовский РЭС | Цп-6-8 | 1 | Распределение нагрузок | 2020-09-30 | 9:00 | 2020-09-30 | 18:00 | д. Цветнополье | Северная 65-105, Садовая
3 | ПО ВЭС Азовский РЭС | Рп-1-1-1 | 1 | Демонтаж анкерной опоры | 2020-10-01 | 9:00 | 2020-10-01 | 18:00 | с. Азово | Шиллера, Врубеля, Казахстанская 46-59, пер.Черемуховый
4 | ПО ВЭС Азовский РЭС | Рп-1-2-7 | 1 | Демонтаж анкерной опоры | 2020-10-01 | 9:00 | 2020-10-01 | 19:00 | с. Азово | Цветочная
5 | ПО ВЭС Азовский РЭС | Тм-10-6 | 3 | Перенос анкерной опоры | 2020-10-01 | 9:00 | 2020-10-01 | 18:00 | д. Березовка | Садовая
6 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 110 Память Тельмана | 1 | Замена метал. траверсы | 2020-10-02 | 9:00 | 2020-10-02 | 18:00 | 1. д. Поповка 2. д. Мирная Долина | 1. Октябрьская, Речная, Северная, Школьная, Садовая 2. д. Мирная Долина полностью
7 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 110 Память Тельмана | 1 | Замена метал. траверсы | 2020-10-05 | 9:00 | 2020-10-05 | 19:00 | 1. д. Поповка 2. д. Мирная Долина | 1. Октябрьская, Речная, Северная, Школьная, Садовая 2. д. Мирная Долина полностью
Formulas:
Дата включения = [Дата отключения]

## осмотры ВЛ
9. Осмотры ВЛ- 110/35кВ
ПО | Дата и время отключения | Планируемая дата осмотра | Объект осмотра | Результаты осмотра | Дата осмотра
ВЭС | 2015-01-14 08:19 | 2015-01-14 | ВЛ-35 114Ц Екатеринославка-Цветнополье | ВЛ осмотрена. Оп.56, 72 разрушено по одному изолятору в гирлянде. | 2015-01-14
| 2015-02-07 17:48 | 2015-02-08 | ВЛ-110 С-98 Азово - Одесская | В пролете опор №239-240 расплетение грозотроса около 20 см. На снегу видны следы от падения расплавленного метала. | 2015-02-08
| 2015-02-09 08:40 | 2015-02-09 | ВЛ-35 50Ц участок Бессарабка - Черноусовка | Опора № 87 ф. "С" разрушены 3 изолятора. | 2015-02-10
| 2015-04-11 20:57 | 2015-04-12 | ВЛ-110 С-124 участок Новокормиловская-Калачинская-с | Опора № 182 ф. "С" повреждение полимерного изолятора. | 2015-04-12
| 2015-05-01 05:02 | 2015-05-01 | ВЛ-110 С-91 Новоуральская - Стрела | Опора № 29 ф. "А" разрушен 1 изолятор. | 2015-05-01
| 2015-05-03 20:09 | 2015-05-04 | ВЛ-110 С-59 Валерино-т - Оконешниково | ВЛ осмотрена. Оп.152 разрушены 3 изолятора в гирлянде. | 2015-05-04
| 2015-05-08 05:18 | 2015-05-08 | ВЛ-110 С-69 Память Тельмана - Азово | ВЛ осмотрена. Оп.26 поврежден полимерный изолятор ф."В" | 2015-05-08
| 2015-05-09 04:11 | 2015-05-09 | ВЛ-110 С-171 Иртышская-500-Сибирская-оросительная | Оп. № 6 разрушен 1 изолятор в гирлянде | 2015-05-09
| 2015-05-09 05:17 | 2015-05-09 | ВЛ-110 С-91 Новоуральская - Стрела | Оп. № 127 и 128: следы перекрытия изоляторов на ф. "А" и "С", оп. №129: следы перекрытия изолятора на ф. "А" (полимерные). | 2015-05-09
| 2015-05-12 05:13 | 2015-05-12 | ВЛ-110 С-68 Жатва - Стрела Т | Оп. №300 разрушен 1 изолятор из 9 в гирлянде (стекло) | 2015-05-12
| 2015-05-23 05:21 | 2015-05-23 | ВЛ-110 С-67 Новоселецк Т- Амре | Оп. №268, 281 разрушен 1 изолятор из 9 в гирлянде (стекло) | 2015-05-23
| 2015-05-23 17:16 | 2015-05-23 | ВЛ-110 С-13 Густафьево тяговая - Новокормиловская | ВЛ осмотрена, замечаний нет. Гроза. | 2015-05-23
| 2015-05-31 04:03 | 2015-05-31 | ВЛ-110 С-55 Великорусская-Оконешниково | ВЛ осмотрена, замечаний нет. Гроза. | 2015-05-31
| 2015-06-01 04:11 | 2015-06-01 | ВЛ-110 С-98 Азово - Одесская | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-06-01
| 2015-06-01 12:31 | 2015-06-01 | ВЛ-110 С-90 Стрела - Гауф. | Оп. № 8 и № 40 разрушено по одному изолятору в гирлянде. | 2015-06-01
| 2015-06-03 20:10 | 2015-06-03 | ВЛ-110 С-160 Коммунист - Черлак ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская. | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-06-04
| 2015-06-04 12:30 | 2015-06-05 | ВЛ-110 С-55 Великорусская-Оконешниково | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-06-05
| 2015-06-05 03:37 | 2015-06-06 | ВЛ-110 С-98 Азово - Одесская | ВЛ осмотрена. Разрушен один изолятор в гирлянде оп.222 ф.С | 2015-06-05
| 2015-06-05 16:54 | 2015-06-05 | ВЛ-35 76Ц Оконешниково-Любимовка | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-06-05
| 2015-06-05 15:54 | 2015-06-05 | ВЛ-110 С-128 Горьковская-Дубровская | ВЛ осмотрена. Разрушен один изолятор в гирлянде оп.149 ф.С, оп. № 105 ф. А разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-06-05
| 2015-06-05 17:06 | 2015-06-05 | ВЛ-35 350Ц Копейкино- Луговая | ВЛ осмотрена. Оп.51 разрушен 1 изолятор в гирлянде, оп. 37 ВЛ 249Ц разрушены 2 изолятора в гирлянде. | 2015-06-05
| 2015-06-05 17:45 | 2015-06-05 | ВЛ-35 36Ц Русская Поляна-Алабота | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-06-05
| 2015-06-05 19:15 | 2015-06-06 | ВЛ-35 52Ц Сибирская оросительная-50 лет СССР | ВЛ осмотрена. Разрушен один изолятор в гирлянде оп.69 ф.А | 2015-06-06
| 2015-06-05 20:44 | 2015-06-06 | ВЛ-35 264Ц Дубровская- Павлодаровка | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-06-06
| 2015-06-05 22:10 | 2015-06-06 | ВЛ-35 241Ц Хортицы- Старомалиновка | ВЛ осмотрена. Разрушено по одному изолятору в гирляндах ф.В и С оп.49 | 2015-06-06
| 2015-06-07 16:30 | 2015-06-08 | ВЛ-35 52Ц Сибирская оросительная-50 лет СССР | Оп. № 39, 41 ф.А ; оп.№ 59 ф. С разрушено по 1 изолятору в гирлянде. | 2015-06-08
| 2015-06-10 20:53 | 2015-06-15 | ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская. | Оп№2, 140 разрушено по 1 изолятору в гирлянде. | 2015-06-15
| 2015-06-17 15:38 | 2015-06-17 | ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская | ВЛ осмотрена. Оп. №64 разрушен 1 изолятор в гирлянде ф.В | 2015-06-17
| 17.06.15 14:08:00, 14:24 | 2015-06-18 | ВЛ-110 С-160 Коммунист - Черлак | Верховая ревизия, заменены единичные дефектные изоляторы | 2015-06-18
| 2015-06-17 13:44 | 2015-06-17 | ВЛ-110 С-172 Новоуральская - Нововаршавская | ВЛ осмотрена. Оп. №150 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-06-17
| 2015-06-17 15:07 | 17-18.06.15 | ВЛ-35 305Ц Любовка-Т - Бобринка | В пролете опор №6-7 обрыв провода. | 2015-06-17
| 2015-06-17 16:00 | 17-18.06.15 | ВЛ-35 305Ц Любовка-Т - Бобринка | В пролете опор №6-7 обрыв провода. | 2015-06-17
| 2015-06-18 13:54 | 2015-06-18 | ВЛ-110 С-130 Нижнеомская-Петропавловская | оп. 112 разрушение 1 изолятора в гирлянде ф.А | 2015-06-18
| 18.06.2015 18:12:00, 18:20, 18:44, 18:56, 18:58, 19:05 | 2015-06-18 | ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская | ВЛ осмотрена. Оп. №133 разрушен 1 изолятор в гирлянде ф.В, следы межфазного перекрытия на проводе. | 2015-06-18
| 2015-06-18 21:09 | 2015-06-19 | ВЛ-35 42Ц Павлоградская-Юрьевка | ВЛ осмотрена. Оп. № 65, 69 разрушено по 1 изолятору в гирлянде. | 2015-06-22
| 2015-06-26 15:41 | 2015-06-26 | ВЛ-110 С-13 Густафьево тяговая - Новокормиловская | ВЛ осмотрена. Обрыв грозотроса оп. 151-152 | 2015-06-26
| 2015-07-01 04:14 | 2015-07-01 | ВЛ-110 С-93 Русская Поляна - Павлоградская | ВЛ осмотрена. Разрушен один изолятор в гирлянде оп.149 ф.В | 2015-07-01
| 2015-07-07 04:52 | 2015-07-07 | ВЛ-110 С-94 Одесская - Павлоградская | ВЛ осмотрена. Разрушено по одному изолятору в гирлянде оп.157, оп.165. Разные фазы. | 2015-07-07
| 2015-07-10 04:36 | 2015-07-10 | ВЛ-110 С-93 Русская Поляна - Павлоградская | ВЛ осмотрена. Разрушен 1 изолятор в гирлянде оп. №71. | 2015-07-10
| 2015-07-12 04:20 | 2015-07-12 | ВЛ-110 С-98 Азово - Одесская | ВЛ осмотрена (участок Одесская-Сосновская), оп.145, 178 разрушено по 1 изолятору, ф."С" | 2015-07-12
| 2015-07-12 04:49 | 2015-07-12 | ВЛ-110 С-98 Азово - Одесская | ВЛ осмотрена (участок Одесская-Сосновская), оп.145, 178 разрушено по 1 изолятору, ф."С" | 2015-07-12
| 2015-07-12 08:07 | 2015-07-12 | ВЛ-35 302Ц Южная - Целинная | ВЛ осмотрена, оп.9 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-07-12
| 2015-07-16 16:15 | 2015-07-17 | ВЛ-110 С-67 Лузино-Амре | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-07-17
| 2015-07-19 12:36 | 2015-07-19 | ВЛ-35 263Ц Павлодаровка-Сухое | ВЛ осмотрена, оп. 91 разрушение гирлянды изоляторов ф.В. | 2015-07-19
| 2015-07-22 18:32 | 2015-07-23 | ВЛ-35 323Ц Азово-Звонарёв Кут | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-07-23
| 2015-07-22 18:45 | 2015-07-23 | ВЛ-35 28Ц Сосновская-Звонарёв Кут | ВЛ осмотрена, оп.№3 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-07-23
| 2015-07-22 20:30 | 2015-07-23 | ВЛ-35 309Ц Русская Поляна-Хлебодаровка | ВЛ осмотрена.оп.№33 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-07-23
| 2015-07-22 20:48 | 2015-07-23 | ВЛ-35 29Ц Одесская-Орехово-Желанное | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-07-23
| 2015-07-22 22:10 | 2015-07-23 | ВЛ-35 308Ц Нововаршавская-Рассохино | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-07-23
| 2015-07-29 06:08 | 2015-07-29 | ВЛ-110 С-95, С-92 Новоуральская- Южная-Русская Поляна | ВЛ С-95 осмотрена, оп.№22 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-07-29
| 2015-07-30 05:28 | 2015-07-30 | ВЛ-110 С-90 Стрела - Кировская | ВЛ осмотрена (участок Стрела-Копейкино), оп.№11 разрушен 1 изолятор ф."С", оп.№15 разрушено по 1 изолятору ф."А", "С". | 2015-07-30
| 2015-07-31 06:03 | 2015-07-31 | ВЛ-110 С-93 Русская Поляна - Павлоградская | ВЛ осмотрена. Разрушен 1 изолятор в гирлянде оп. №248 ф."А". | 2015-07-31
| 2015-08-06 05:15 | 2015-08-06 | ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская | ВЛ осмотрена. Оп. №95 разрушен 1 изолятор в гирлянде . | 2015-08-06
| 2015-08-09 06:20 | 2015-08-10 | ВЛ-110 С-60 Ачаир Оросит.- Иртышская | ВЛ осмотрена, замечаний нет. | 2015-08-10
| 2015-08-10 05:15 | 2015-08-10 | ВЛ-110 С168 Иртышская-500 - Любовка тяг. | ВЛ осмотрена. Оп. 328 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-08-10
| 2015-08-10 05:32 | 2015-08-10 | ВЛ-110 С167 Талапкер - Новоуральская тяг. | ВЛ осмотрена. Оп. 201 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-08-10
| 2015-08-12 06:46 | 2015-08-12 | ВЛ-110 С-130 Нижнеомская-Петропавловская, С-131 Петропавловская-Николаевская, С-132 Николаевская-Моховой Привал | ВЛ-110 С-131 осмотрена. Разрушено по 1 изолятору в гирлянде: на оп.№47 ф."А", на оп.№66 ф."В". ВЛ-110 С-132 осмотрена, замечаний нет. | 2015-08-12
| 2015-08-15 05:42 | 2015-08-15 | ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская | ВЛ осмотрена. Разрушено по одному изолятору в гирлянде оп.№2 ф. "А", оп.№ 19 ф."А". | 2015-08-15
| 2015-08-16 05:31 | 2015-08-16 | ВЛ-110 С-160 Черлак - Коммунист | ВЛ осмотрена. Разрушен один изолятор в гирлянде линейного портала ф. "А" ПС Коммунист. | 2015-08-16
| 2015-08-20 05:52 | 2015-08-20 | ВЛ-110 С-67 Новоселецк-Амре | ВЛ осмотрена. Разрушено по 1 изолятору в гирлянде оп. 318, 321 | 2015-08-20
| 2015-08-20 06:09 | 2015-08-20 | ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская | ВЛ осмотрена. Обнаружен расплёт грозотроса оп.140-141 | 2015-08-20
| 2015-08-21 06:46 | 2015-08-21 | ВЛ-110 С-167 Иртышская-500 - Талапкер-Т | ВЛ осмотрена. Оп. 292 ф."А" разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-08-21
| 2015-08-23 06:30 | 2015-08-24 | ВЛ-110 С-161 Татарская - Большой Атмас | ВЛ осмотрена. Оп. 91 ф."С" разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-08-24
| 2015-08-23 18:06 | 2015-08-24 | ВЛ-110 С-67 Лузино - Новоселецк | ВЛ осмотрена. Оп. 83 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-08-24
| 2015-08-23 18:06 | 2015-08-24 | ВЛ-110 С-68 Лузино - Фадино | ВЛ осмотрена. Оп. 111 разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-08-24
| 2015-08-23 19:02 | 2015-08-26 | ВЛ-35 288Ц Новокормиловская - Некрасовка | ВЛ осмотрена. Оп. 99 разрушен 1 изолятор в гирлянде, ф. В. | 2015-08-26
| 2015-08-26 05:57 | 2015-08-26 | ВЛ-110 С-160 Коммунист - Черлак ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская. | ВЛ-110 С-160 осмотрена. Оп. 61 ф."В" разрушен 1 изолятор в гирлянде, оп. 103 - 104 ф. С птица на проводе. ВЛ-110 С-161осмотрена оп.91 ф.С разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-08-26
| 30.08.15 06:13 | 2015-08-30 | ВЛ-110 С-91 Новоуральская - Стрела | ВЛ-110 С-91 осмотрена. Оп.206 разрушен 1 изолятор в гирлянде ф С | 2015-08-30
| 04.09.15 6:53 | 2015-09-08 | ВЛ-110 С-160 Коммунист - Черлак ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская. | ВЛ-110 С-161 Черлак-Татарская осмотрена ИТР. Оп. 42-43 высокая поросль (около 4,5 м) | 2015-09-08
| 2015-09-07 06:36 | 2015-09-07 | ВЛ-110 С-60 Ачаир Оросит.- Иртышская | ВЛ осмотрена ИТР от оп.52 до 108, оп.66 разрушен один изолятор в гирлянде ф.В. | 2015-09-07
| 2015-09-08 06:47 | 2015-09-08 | ВЛ-110 С-160 Коммунист - Черлак ВЛ-110 С-161 Черлак - Татарская. | ВЛ-110 С-161 Черлак-Татарская осмотрена ИТР. Оп. 42-43 высокая поросль (около 4,5 м) | 2015-09-08
| 2015-09-11 06:18 | 2015-09-14 | ВЛ-110 С-68 Жатва - Стрела Т | ВЛ осмотрена. Оп. 337 разрушен 1 изолятор в гирлянде ф. В. | 2015-09-14
| 2015-09-12 08:32 | 2015-09-14 | ВЛ-35 308Ц Нововаршавская-Рассохино-Заречная | ВЛ осмотрена. Оп. 8 разрушен 1 изолятор в гирлянде, ф. С. | 2015-09-14
| 2015-09-15 06:16 | 2015-09-15 | ВЛ-110 С-66 Лузино - Память Тельмана | ВЛ осмотрена: оп. № 58 ф. "В" разрушен 1 изолятор в гирлянде. | 2015-09-15
| 20.09.15 6:23 | 2015-09-20 | ВЛ-110 С-162 Коммунист - Иртышская | Замечаний нет. | 2015-09-20
| 23.09.15 6:43 | 2015-09-25 | ВЛ-110 С-162 Коммунист - Иртышская | Замечаний нет. | 2015-09-25
| 23.09.15 6:43 | 2015-09-28 | ВЛ-110 С-60 Ачаир Оросит.- Иртышская | ВЛ осмотрена. Оп. 14 ф. В разрушен 1 изолятор в гирлянде из 8 изоляторов. | 2015-09-28
| 2015-10-08 08:24 | 2015-10-08 | ВЛ-110 С-98 Азово - Одесская | ВЛ осмотрена (участок Одесская-Сосновская), оп.145 разрушен 1 изолятору, ф."С" | 2015-10-08
| 2015-10-16 15:00 | 2015-10-19 | ВЛ-35 37Ц Русская Поляна-Цветочная | ПС Сибиряк 35/10, ПС Добровольская 35/10, ПС Цветочная 35/10 - осмотрены, замечаний нет ВЛ-35 37Ц Русская Поляна-Цветочная осмотрена, оп.147 разрушены 2 гирлянды изоляторов, ф А,В | 2015-10-19
| 2015-11-20 20:43 | 2015-11-21 | ВЛ-110 С-98 Азово - Одесская | Оп. №118-119 расплет провода (15-20 см), оп. № 145, 178, 218, 220, 222, 264 разрушено по одному изолятору в гирлянде. | 2015-11-23
| 2015-11-26 03:17 | 2015-11-26 | ВЛ-110 С-93 Русская Поляна - Павлоградская | ВЛ осмотрена. Разрушен один изолятор в гирлянде оп.101 ф.С | 2015-11-26

## Не удалять!
13
Причины отключений | Вид прекращения подачи электроэнергии | Код прекращения подачи электроэнергии | Филиал | Омскэнерго
Отключение АВ-0,4кВ | Внезапное, из-за нарушения сетевой организацией требований нормативных правовх актов и договорных обязательств, в части эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. | 1 | Омскэнерго | Исилькульский ЗЭС
Повреждение АВ-0,4кВ | Внезапное, по независящим непосредственно от сетевой организации причинам. | 2 |  | Крутинский ЗЭС
Перегорание предохранителей 0,4кВ | С предварительным уведомлением | 3 |  | Любинский ЗЭС
Ветер, гроза |  |  |  | Марьяновский ЗЭС
Ветер, снег |  |  |  | Москаленский ЗЭС
Паводок, ледоход |  |  |  | Называевский ЗЭС
Пожар |  |  |  | Полтавский ЗЭС
Схлест проводов 0,4кВ |  |  |  | Саргатский ЗЭС
Обрыв провода 0,4кВ |  |  |  | Тюкалинский ЗЭС
Срыв вязки провода 0,4кВ |  |  |  | Шербакульский ЗЭС
Повреждение опоры 0,4кВ |  |  |  | Омский ЗЭС
Разрушение изолятора 0,4кВ |  |  |  | Городской ЗЭС
Срыв крюка опоры 0,4кВ |  |  |  | Оконешниковский ВЭС
Разрегулировка стрелы провиса |  |  |  | Калачинский ВЭС
Перекрытие растительностью |  |  |  | Нижнеомский ВЭС
Наброс на провода |  |  |  | Горьковский ВЭС
Повреждение ввода КЛ-0,4кВ |  |  |  | Черлакский ВЭС
Посторонние лица, автотранспорт |  |  |  | Кормиловский ВЭС
Ново-Варшавский ВЭС
Павлоградский ВЭС
Таврический ВЭС
Одесский ВЭС
Русско-Полянский ВЭС
Азовский ВЭС
Большереченский СЭС
Б-Уковский СЭС
Екатерининский СЭС
Знаменский СЭС
Колосовский СЭС
Муромцевский СЭС
Тарский СЭС
Тевризский СЭС
Усть-Ишимский СЭС

## Лб
6. Нарушения по вине персонала | нет
7. Травматизм | нет
8. Пожары, возгорания | нет
Сводку составил диспетчер ОДС ВЭС | Сырых Т.В.