## Тех. нарушения все (hidden)
3. Технологические нарушения
№ | Подразделение, осуществляющее техническое обслуживание поврежденного оборудования | ПС | Оборудование (фидер) | Дата и время отключения | Дата и время включения | Простой | Перерыв электроснабжения потребителя | Недоотпуск, кВт*час | Защиты | Автоматика | Причина | Примечание | Обесточенные потребители
[13 empty] | Населенные пункты | Население, чел. | СЗО/ТП 10/0,4
1 | И.П. Мартынов | ПС Баженово 110/35/10 | 5 | 2012-06-28 10:28 | 2012-06-28 10:32 | 0:04 | 0:04 | 2 | МТЗ-10 | НАПВ УРПВ | КТП 5Бж-19 разрушение опорного изолятора ПК-10. | КТП 5Бж-19 баланс потребителя. | 1 | 400 | 1/5 | 2
2 | И.П. Мартынов | ПС Баженово 110/35/10 | 5 | 2012-06-28 10:33 | 2012-06-28 11:15 | 0:42 | 0:42 | 22.848 | КИ
3 | ОАО "Омскагрегат" | Центральная 110/10 | СВ-10 2-4сш | 2012-06-28 15:55 | 2012-06-28 17:07 | 1:12 | 1:32 | 3133 | Дуговая защита 4сш-10 |  | КЛ-10 ф. № 421 нитка "В" нарушение контактного соединения (оплавление наконечника) фазы "А". | 2Т в ремонте, 4сш-10 запитана через СВ-10 2-4сш, ф. № 419 резерв "Теплосеть", ф. № 417 резерв "Омскагрегат", ф. № 416 "Омскэлектро" работа АВР-10. В 17:27 включены ф. №-№ 416, 417, 418, 419, 420 |  |  |  | 260
4 | КоРЭС | Сыропятская тяг. | 5 | 2012-06-29 00:03 | 2012-06-29 00:13 | 0:10 |  |  | МТЗ |  |  | гроза. | 0 | 0 | 0/2 | 1
5 | ЗЭС | Дубровская 110/35/10 | 310Ц | 2012-06-29 00:26 | 2012-06-29 01:14 | 0:48 |  |  | МТЗ | НУ |  | гроза.
6 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 11 | 2012-06-29 00:42 |  |  |  |  | МТЗ | НУ |  | гроза. | 1 | 441 | 0/5 | 8
7 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 4 | 2012-06-29 00:46 | 2012-06-29 00:46 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 30
8 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 12 | 2012-06-29 01:02 | 29.06.2012 1:02:00 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 7
9 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 4 | 2012-06-29 01:03 | 29.06.2012 1:03:00 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 30
10 | Крутинский РЭС | Крутинская 110/35/10 | 12 | 2012-06-29 00:12 |  | 0:00 |  | 0 | МТЗ-10 | АПВН, РПВН |  | КТП на балансе "Ростелеком" | 0 | 0 | 0/1 | 0.5
11 | ПО ЗЭС | ПС Дубровка 35/10 | В-35 310Ц | 2012-06-29 00:26 | 2012-06-29 01:13 | 0:47 |  | 63.92 | МТЗ-35 | АПВН, РПВУ |  | Гроза. ПС Петровка работа АВР-10. Осмотрены ПС Трусовка, Петровка-зам.нет. | 4 | 700 | 0/9 | 5
12 | Омский РЭС | ПС Бройлерная 110/10 | 1 | 2012-06-29 01:56 |  | 0:00 |  | 0 | МТЗ-10 | АПВН, РПВН |  | Гроза. Баланс ТЭЦ-5 Золоотвал. | 0 | 0 | 0 | 50

## ПО
Плановые отключения по Азовскому РЭС
№ | ПО | Центр питания | Фидер, (номер) | Описание проводимых работ | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Населенный пункт | Улица, № дома
1 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ТМ-3-3 | 1 | Расширение просеки | 2021-04-15 | 09.00 | 2021-04-15 | 17.00 | с. Сосновка | Цеткин 24-66 четн
2 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-3-1 | 3 | Замена вводов | 2021-04-15 | 09.00 | 2021-04-15 | 17.00 | с. Цветнополье | Новая 1-12
3 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-3-3 | 1 | Замена вводов | 2021-04-15 | 09.00 | 2021-04-15 | 17.00 | с. Цветнополье | Майская 1-51 нечет
4 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-3-2 | 1 | Замена вводов | 2021-04-16 | 09.00 | 2021-04-16 | 17.00 | с. Цветнополье | Майская 76-110 чет
5 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-9-1 | 1 | Замена вводов | 2021-04-16 | 09.00 | 2021-04-16 | 17.00 | с. Александровка | КФХ Люфт
6 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-1-2 | 8 | Технологическое присоединение | 2021-04-16 | 09.00 | 2021-04-16 | 17.00 | с. Азово | Новый проезд 49-65 нечет, Гете 29-32
7 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-1-10 | 2 | Технологическое присоединение | 2021-04-16 | 09.00 | 2021-04-16 | 17.00 | с. Азово | пер. Бархатный
8 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | все | Текущий ремонт КТП | 2021-04-19 | 09.00 | 2021-04-19 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47, Школа, котельная, 2-х этажка
9 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-2-2 | 2 | Технологическое присоединение | 2021-04-19 | 09.00 | 2021-04-19 | 17.00 | с. Азово | Лунная, Школьная, пер. Братский, бульвар Сиреневый
10 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-12 | 2 | Технологическое присоединение | 2021-04-19 | 09.00 | 2021-04-19 | 17.00 | с. Азово | пер. Космический, Полевая, Комарова 1-13 нечет, Омская 22-32
11 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 4 | Замена опор | 2021-04-19 | 09.00 | 2021-04-19 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47
12 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | все | Текущий ремонт КТП | 2021-04-20 | 09.00 | 2021-04-20 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47, Школа, котельная, 2-х этажка
13 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 4 | Замена приставок | 2021-04-20 | 09.00 | 2021-04-20 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47
14 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ТМ-9-3 | 2 | Технологическое присоединение | 2021-04-20 | 09.00 | 2021-04-20 | 17.00 | с. Березовка | Первомайская
15 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ТМ-9-5 | 4 | Технологическое присоединение | 2021-04-20 | 09.00 | 2021-04-20 | 17.00 | с. Березовка | Администрация СП, ЗАО Новоазовское, ИП
16 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 4 | Замена вводов | 2021-04-21 | 09.00 | 2021-04-21 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47
17 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЗВ-6-4 | 1 | Технологическое присоединение | 2021-04-21 | 09.00 | 2021-04-21 | 17.00 | с. Звонаревкут | ЗАО Звонаревкут
18 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЗВ-4-6 | 2 | Технологическое присоединение | 2021-04-21 | 09.00 | 2021-04-21 | 17.00 | д. Пахомовка | Лесная 34-59
19 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 4 | Замена опор | 2021-04-22 | 09.00 | 2021-04-22 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47
20 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС Память Тельмана 110/10 | 10 | Расширение просеки | 2021-04-22 | 09.00 | 2021-04-22 | 17.00 | с. Березовка, а.Сегизбай | Снежная, пер.Черемуховый, пер.Рябиновый, пер.Сиреневый, Лесная, Солнечная, Комсомольская, пер. 1,2 Комсомольский,Новая, Советская, Садовая, Почтовая, Центральная 6-12, Кирзавода, а.Сегизбай все.
21 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 4 | Замена опор | 2021-04-23 | 09.00 | 2021-04-23 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47
22 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ТМ-1-12 | 2 | Технологическое присоединение | 2021-04-23 | 09.00 | 2021-04-23 | 17.00 | д. Мирная Долина | Цветочная
23 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП АЗ-10-7 | все | Текущий ремонт КТП | 2021-04-23 | 09.00 | 2021-04-23 | 17.00 | с. Привальное | Школа, котельная
24 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС Память Тельмана 110/10 | 3.4 | Фазировка | 2021-04-26 | 09.00 | 2021-04-26 | 17.00 | с. Сосновка | Цеткин 24-66 четн, Советская 1-58, Рабочая 1-54, Садовая, Новая, Северная, Цеткин 1-33 нечет,12-22 четн, Школьная 1-41, Молодежная 1-22, Степная 1-30, 40 лет Победы 2-43, 60 лет СССР 1-37, мкр. Молодежный
25 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 4 | Выправка опор | 2021-04-26 | 09.00 | 2021-04-26 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47
26 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ТМ-2-8 | все | Текущий ремонт КТП | 2021-04-26 | 09.00 | 2021-04-26 | 17.00 | д. Тулумбай | Березовая
27 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП АЗ-9-7 | все | Текущий ремонт КТП | 2021-04-27 | 09.00 | 2021-04-27 | 17.00 | с. Привальное | Новая
28 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 4 | Выправка опор | 2021-04-27 | 09.00 | 2021-04-27 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47
29 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-1-11 | 2 | Технологическое присоединение | 2021-04-28 | 09.00 | 2021-04-28 | 17.00 | с. Азово | Шумана
30 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 4 | Выправка опор | 2021-04-28 | 09.00 | 2021-04-28 | 17.00 | с. Пришиб | Южная 1-47
31 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-6 | 3 | Замена опор | 2021-04-29 | 09.00 | 2021-04-29 | 17.00 | с. Пришиб | Школа, котельная
32 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ТМ-3-3 | 2 | Расширение просеки | 2021-04-29 | 09.00 | 2021-04-29 | 17.00 | с. Сосновка | Рабочая
Formulas:
Дата включения = [Дата отключения]